Утверждено: Постановлением Администрации муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области от «___»____________2021г. №______

Схема водоснабжения и водоотведения города Нолинска

Кировской области на период до 2031 года

г. Нолинск, 2021

Общество с ограниченной ответственностью

«Энергетическое Агентство»

юридический адрес: 241019  г. Брянск ул. Красноармейская, д.128 офис.201.

почтовый адрес:  241019  г. Брянск, ул. Красноармейская, д.128 офис.201.

energoagentstvo@mail.ru  ea032@mail.ru  http://энергетическоеагентство.рф

тел. 8(4832) 32-00-57, 32-00-58, 32-00-39

Схема водоснабжения и водоотведения

города Нолинска

Кировской области на период до 2031 года

| Генеральный директор ООО «Энергетическое агентство» |  |  | И.А. Смирнов |
| --- | --- | --- | --- |

г. Брянск

2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Схема водоснабжения города Нолинска Кировской области	14

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Нолинска	14

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения города Нолинска и деление территории на эксплуатационные зоны	14

1.1.2. Описание территорий города Нолинска, не охваченных централизованными системами водоснабжения	16

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	17

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	17

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	28

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	28

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Нолинска	32

1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	33

1.3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	33

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	35

1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города	35

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	36

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета	47

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Нолинск	48

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	49

1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды	52

1.3.9. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды	52

1.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	53

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	53

1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	54

1.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	54

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	55

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	57

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	57

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	60

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	60

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	61

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	61

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования г. Нолинска с их обоснование	64

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	64

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	65

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	65

1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	66

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	66

1.7. Характеристика плановых значений показателей развития централизованной системы водоснабжения	71

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	75

Глава 2. Схема водоотведения города Нолинска Кировской области	78

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения города Нолинска	78

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Нолинска и деление территории на эксплуатационные зоны	78

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений	79

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	83

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	83

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	84

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	84

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	85

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	86

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	86

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	86

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	87

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	88

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию города Нолинска с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	88

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города Нолинск	88

2.3. Прогноз объема сточных вод	90

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	91

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	91

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	92

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	92

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	93

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	94

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	94

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	94

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	95

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	95

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	96

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	97

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	98

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	100

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	102

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	102

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	104

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	105

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	105

2.7.Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	108

2.7.1.	Расчет целевых показателей развития централизованных систем водоотведения	108

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	111

Введение

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энергетической эффективности, путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объекты, путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов, за счет повышения эффективной деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения, путем развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения города Нолинска Кировской области.

Проектирование систем водоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей, с учетом перспективного развития, структуры баланса потребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений, насосных станций, а также сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в сфере водоснабжения и водоотведения, и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения города Нолинска Кировской области на период до 2031 г. разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- технического задания;

- документов территориального планирования.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 15 лет с учетом различных сценариев развития города;

- описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборные узлы (далее – ВЗУ);

- насосные станции.

2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции (далее – КНС);

- канализационные очистные сооружения (далее – КОС).

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения города Нолинска Кировской области на периоддо 2031 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация муниципального образования Нолинского городского поселения Нолинского района Кировской области

Местонахождение объекта:

613440 Кировская область, Нолинский р-он, г. Нолинск, ул. Спартака д. 36.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2031 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей;

- реконструкция канализационных сооружений, основных КНС и площадок для их размещения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Глава 1. Схема водоснабжения города Нолинска Кировской области

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Нолинска

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоснабжения города Нолинска Кировской области.

Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемы системы водоснабжения для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоснабжения муниципального образования.

Город Нолинск является административным центром одноименного района, расположенного в южной части Кировской области. Расстояние до областного центра (он же ближайшая железнодорожная станция) – 137 км, до ближайшей речной пристани Медведок – 25 км. Площадь территории города – 632 га.

Город Нолинск расположен на правом берегу реки Вои, имеющей широкую заливаемую пойму.

Основной массив городской территории ограничивается с северо-востока р. Возжайкой, с юго-востока поймой р. Вои и с юго-запада крутым склоном оврага, впадающего в пойму р. Вои. Город расположен на надпойменной террасе, имеющей ширину 300-500 метров и возвышающейся над поймой на 5 метров, и на водораздельном плато, возвышающемся над поймой на 70-90 метров.

Разливом р. Вои затапливаются территории предприятий в северо-восточной части и крайние кварталы жилой застройки в юго-восточной и южной части города. В настоящее время город развивается в северо-западном направлении. Планировка города носит регулярный характер с прямыми улицами, пересекающимися под прямым углом и направленными на северо-восток и северо-запад.

Численность населения, на 1 января 2021 года, составляет 9579 человек.

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения города Нолинска и деление территории на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения города Нолинска происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проекты указанных зон разработаны на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом системы водоснабжения города Нолинска являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Сеть водопровода города Нолинска имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения города Нолинска в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

–хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

–хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

–производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

–тушение пожаров;

–собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем города Нолинска является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

–в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

–в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

–в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения города Нолинска представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Систему централизованного водоснабжения образуют три действующие скважины (№ 45475, 58946) ,каптаж родников и три резервные (№ 54590, 61481,58947).

Все источники хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нолинска находятся под контролем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области».

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добыче воды и раздаче потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

1.1.2. Описание территорий города Нолинска, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Анализ показал, что централизованными системами водоснабжения охвачена не вся территория муниципального образования, в настоящий момент  централизованное водоснабжение отсутствует частично на ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Дзержинского, ул. П. Бульварная, ул. Ильинская, ул. Бехтерева. Население обеспечивается водой через водоразборные колонки.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система холодного водоснабжения (далее - ЦСВС) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. Водоснабжение с использованием централизованных систем водоснабжения осуществляются на основании договоров водоснабжения.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения города Нолинска можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения ООО «Родник», включающая в себя все сооружения подъема, насосную станцию первого подъема, насосную станцию второго подъема, а также все магистральные и распределительные трубопроводы;

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения ООО «Ремонтный завод», включающая в себя два сооружения подъема, а также магистральные и распределительные трубопроводы по ул. Заводская, ул. Нолинская по четной стороне, ул. Лесная по четной стороне, пер. Заводской.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения выполняется в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Требования к проведению технического обследования централизованных систем водоснабжения, определенные данным приказом, определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Цели проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения определяются в соответствии с положениями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Объектами технического обследования, в соответствии с Требованиями, являются все объекты централизованных систем водоснабжения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Задачами проведения технического обследования являются:

- обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими водоснабжение с использованием централизованных систем водоснабжения;

- определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов ЦСВС;

- получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения проводится организациями, осуществляющими водоснабжение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

При проведении технического обследования организация, осуществляющая водоснабжение, проводит предусмотренные Требованиями действия, в том числе, в отношении соответствующих бесхозяйных объектов.

Обязательное техническое обследование проводится:

- один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

- при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

- при принятии организацией, осуществляющей водоснабжение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Состав работ, порядок проведения технического обследования и согласования результатов технического обследования выполняется в соответствии с Требованиями, установленными Приказом №437/пр.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем водоснабжения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоснабжение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, и подготовки проекта плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

В ходе актуализации схемы водоснабжения была исследована документация, содержащая сведения:

- о техническом состоянии источников водоснабжения, водопроводных сетей и элементов сети;

- об аварийности сооружений, водопроводных сетей, уровне потерь в сетях и сооружениях водоснабжения;

- о сроках эксплуатации и износе сетей и сооружений;

- о результатах определения качества холодной воды;

- иная техническая документация, характеризующая объекты систем централизованного водоснабжения.

Таким образом, при исследовании технической документации на объекты систем водоснабжения, фактически выполнено камеральное обследование объектов централизованных систем водоснабжения.

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нолинска используются месторождения подземных вод.

Систему централизованного водоснабжения образуют три действующие скважины (№ 45475, 58946) ,каптаж родников и три резервные (№ 54590, 61481,58947).

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения остальных территорий города являются одиночные артезианские скважины, эксплуатируемые, в основном, без лицензий, родники, шахтные колодцы и индивидуальные скважины, расположенные на приусадебных участках.

Пожаротушение на промпредприятиях осуществляется из системы хозяйственно питьевого водоснабжения поселка. Для целей пожаротушения на разводящих сетях водоснабжения установлены пожарные гидранты.

Водоснабжение города Нолинска представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три технологических зоны:

• зона централизованного водоснабжения (ООО «Родник): каптаж родников и скважины №45475-действующая,54590,61481-резервные;

• зона централизованного водоснабжения (ООО «Ремонтный завод») :скважины №58946-действующая,58947-резеврная;

• зона, где централизованное водоснабжение отсутствует.

Подаваемая в систему водоснабжения вода используется непосредственно на хозяйственно-бытовые нужды населения и собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка сетей и т.п.), а также на пожаротушение, полив зеленых насаждений.

Водоснабжение территорий города, где централизованное водоснабжение отсутствует– осуществляется от водоразборных колонок, частных колодцев, либо индивидуальных скважин хозяйственного назначения, откуда вода подается в сеть потребителям.

Запасы подземных артезианских вод обеспечивают потребность в хозяйственно-бытовом водоснабжении городского округа. Дополнительных источников для нужд производственного и противопожарного водоснабжения нет.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Согласно протоколам лабораторных испытаний, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», по результатам химических анализов отобранных проб сделано заключение: Пробы, «Вода подземного источника», «Вода питьевая перед подачей в распределительную сеть», «Вода питьевая из водопроводной сети» в объеме проведенных испытаний, соответствуют требованиям.

Источники водоснабжения, в настоящее время, в полной мере обеспечивают необходимость в водопроводной воде должного качества.

Водозаборными скважинами эксплуатируются подземные воды казанского водоносного комплекса, т.е. одного водоносного горизонта.

Площадка водонапорной башни расположена в северо-западной части г. Нолинска, на склоне коренного берега. Для водонапорной башни установлен только первый пояс санитарной охраны с границами на расстоянии 15 м от башни. Территория первого пояса ограждена сплошным деревянным забором высотой 2 м в виде квадрата со сторонами 30х30 метров с башней в центре.

На участке насосной станции 1-го подъема площадью 0,3 га располагаются: здание насосной станции, трансформаторная подстанция открытого типа, полуподземный жел.бет. резервуар для воды емкостью 150 м3. Территория обнесена глухим забором. Железобетонные резервуары предназначены для сбора и создания запаса поступающей из ключей и скважин  воды. Резервуары оборудованы следующими трубами:

а) подающей чугунной, д=200;

б) двумя отводящими-всасывающими стальными, бесшовными д=200, идущими к насосам;

в) переливной стальной бесшовной д=150, идущей от лотка.

Грязевая труба исключена при проектировании по условиям рельефа. Полное опорожнение резервуара производится передвижным насосом, очистка приямка от грязи производится вручную. Резервуар оборудуется поплавковым реле для сигнализации уровня воды в резервуаре. Показания передаются в здание насосной станции.

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В результате проведенного анализа системы водоснабжения города Нолинск установлено, что в настоящее время системы очистки воды отсутствуют. Результаты лабораторных испытаний воды приведены в таблице 1.1.4.2.1.

Таблица 1.1.4.2.1.

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня, не более | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Нолинск |  |  |  |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20° С | балл | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60° С | балл | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | менее 0,58 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Привкус | балл | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Цветность | градус | 0,55±0,16 | 20 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 3 | 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантныеколиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИМ АНАЛИЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | менее 0,04 | 1,5 | ГОСТ 4192-82 |
| 2 | Водородный показатель | ед. pH | 7,81±0,44 | в пределах 6 – 9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2004 г.) |
| 3 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | менее 0,1 | 0,3 | ПНДФ 14Л;2:4,139-98 Изд. 2010 г.) |
| 4 | Жесткость общая | оЖ | 7,55±1,3 | 0,1 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.) |
| 5 | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,0002 |  |  |
| 6 | Марганец | мг/дм3 | менее 0,01 |  |  |
| 7 | Медь | мг/дм3 | менее 0,0006 | 1 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.) |
| 8 | Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | 17,3±2,6 | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| 9 | Нитриты (по N02) | мг/дм3 | менее 0,003 | 3,3 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Общая минерализация . (сухой остаток) | мг/дм3 | 465,0±7,1 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,52±0,10 | 5 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г) |
| 12 | Свинец | мг/дм3 | менее 0,0002 | 0,01 | ГОСТР 51309-99 |
| 13 | Сульфаты (по S04) | мг/дм3 | 100,0±20,0 | 500 | ГОСТ 4389-72 |
| 14 | Фтор (для климатических районов I и II) | мг/дм3 | 0,21+0,01 | 1,05 | ГОСТ 4386-89 |
| 15 | Хлориды (по CI) | мг/дм3 | 15,2±1,5 | 350 | ГОСТ 4245-72 |

Ресурсоснабжающими организациями города Нолинска регулярно проводятся отборы проб воды, подаваемой потребителям, на исследование микробиологических, санитарно-химических показателей. Результаты анализов питьевой воды соответствуют требованиям установленных норм по химическим показателям.

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосная станция 1 подъема. К зданию насосной станции подведено две  всасывающие трубы д=200, идущие от резервуара. От станции отходят три напорные трубы, две с восточной стороны стальная д=200 и полиэтиленовая диам. 159 ,третья с северной стороны асбоцементная д=200,. В здании находятся три насоса. Два насоса рабочих, один резервный. На всасывающих трубах  поставлены задвижки, на напорных  трубах  установлены обратные клапаны и задвижки. Насосы могут подавать воду или по одному любому трубопроводу или сразу по двум. На напорных трубах установлены три турбинных водомера, которые в настоящее время требуют замены, для обеззараживания питьевой воды две трехкамерные бактерицидные установки, которые также требуют замены или модернизации.

Насосные станции представляют собой здания и состоят из машинного зала, помещения электрощитовой.

Существующей схемой предусмотрен водовод от насосной станции 1 подъема до резервуаров на площадке насосной станции 2 подъема в три нитки, от насосной станции 2 подъема до водонапорной башни – одна нитка. Общая протяженностью 6033 м. На водоводе предусмотрены в специальных колодцах в пониженных точках выпуска воды, а в повышенных вантузы для выпуска воздуха. Технические характеристики насосов приведены в таблице 1.1.4.4.

Таблица 1.1.4.4.

| Объект | Тип насоса | Кол-во, шт. | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность ЭД, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Родник» |  |  |  |  |  |
| Станция 1 подъема | Grundfos NB 40-250/245 A-F-A-BAQE | 2 | 29,4 | 17,3 | 2,2 |
| Станция 1 подъема | 4К-6 | 1 | 90 | 87 | 45.0 |
| Станция 2 подъема | Wilo MVI1605-3/16/E/3-400-50 | 4 | 10-20 | 40-200 | 3,7 |
| Станция 2 подъема | Grundfos CR20-04 AFAE-HQQE | 1 | 28 | 58 | 5,5 |
| Станция 2 подъема | 4K-8 | 2 | 8 | 18 | 1,5 |
| Станция 2 подъема | WILO MVI5204-3/16/E/3-400-50/2 | 2 | 3,9 | 69 | 8,5 |
| Станция 2 подъема | WILO HELIX FIRST V 5203-5/1/6/ES-400-50 | 1 | 52,0 | 16,0 | 11,0 |

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения города Нолинска характеризуется как не удовлетворительная.

Водопроводная сеть запроектирована частично кольцевой с тупиковой разводкой. В районах усадебной застройки водопользование производится через водоразборные колонки. Протяженность сетей составляет 34,7 км, износ сети составляет около 98%.

Характеристика сетей водоснабжения согласно предоставленным данным приведена в таблице 1.1.4.4 .

Таблица 1.1.4.4. Характеристика сетей водоснабжения города Нолинск

| № п/п | Наименование участка | Материал | Протяженность, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Родник» |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| ООО «Ремонтный завод» |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Ремонтный завод» | чугун | 2000 | 100 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Нолинска, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения города Нолинска выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- отсутствие системы водоподготовки;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям;

- Высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке;

- Высокий процент износа сетей водоснабжения.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящий момент на территории города Нолинск централизованное горячее водоснабжение практически отсутствует. Централизованным горячим водоснабжением обеспечен Детский сад на 220 мест с бассейном по ул. Федосеева, 51

### 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория города Нолинска не принадлежит к зоне распространения вечномерзлых грунтов. В связи с этим, вопрос выбора технологических решений по предотвращению замерзания воды в рамках схемы водоснабжения не рассматривается.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения и водоотведения города Нолинска находится на балансе администрации города и передан по договору аренды в ООО «Родник». Комплекс системы подъема воды ремонтного завода находится на балансе ООО «Ремонтный завод».

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем централизованного водоснабжения должно быть направлено на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территории города Нолинск.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения города Нолинск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами схемы водоснабжения являются:

- реконструкция и капитальный ремонт водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- обеспечение диагностическим оборудованием и спецтехникой для строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса. Предотвращение образования коррозии в сетях водоснабжения;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые показатели развития системы водоснабжения города Нолинск приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения на территории города Нолинск

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | Ед/км | 1,3 | 1,3 | 1,23 | 1,21 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 34,6 | 34,6 | 34,0 | 31,1 | 30,5 | 27,6 | 25,0 | 21,0 | 19,3 | 18,6 | 17,0 | 15,0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой при подъеме, в технологическом процессе подготовки питьевой воды и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,38 | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Нолинска

Схемой водоснабжения предусмотрен один вариант сценария развития централизованных систем водоснабжения с сохранением существующих эксплуатационных зон организаций, осуществляющих деятельность в сфере централизованного водоснабжения.

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения на период до 2031 года напрямую связан с планами развития города Нолинска.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения района, а также 100% подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также необходимое качество услуг по водоснабжению.

Проектом планировки на территории предусматриваются мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения:

- Строительство водопровода по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до ул. Ленина д. 21 (150 метров);

- Установка регуляторов перепада давления на магистральных водоводах;

- Строительство водопровода (закольцовка) по ул. Первомайская от ул. Ленина до ул.Советская (300 метров);

- Обустройство скважины № 4547 с заменой трубопровода на подземный, с установкой расходомера;

- Реконструкция сетей водоснабжения д100мм (200 метров, 2 колодца).

Реконструкция действующего водовода предусмотрена с целью увеличения его пропускной способности и модернизации сетей.

Качество воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Подключение проектных внутриквартальных распределительных сетей предусматривается непосредственно к магистральному (реконструируемому) водоводу.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть - кольцевая, из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17. Способ прокладки – подземный.

Глубина заложения труб, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

1.3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице1.3.1.1.

Таблица1.3.1.1. Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

| Потребители | ООО «Родник» | ООО «Ремонтный завод» |
| --- | --- | --- |
|  | Тыс.м3 | Тыс.м3 |
|  | 2020 | 2020 |
| 1. Поднято воды из скважин | 318,9 | 10,0 |
| 2. Объем отпуска воды в сеть | 208,5 | 9,998 |
| 3. Расход воды на коммунально-бытовые нужды | - | 3,098 |
| 4. Отпущено воды, всего | 208,5 | 6,9 |
| 6. Отпущено воды по категориям потребителей: | 208,5 | 6,9 |
| 6.1 Котельные, предприятия | 0 | 0,3 |
| 6.2 Население | 158,7 | 6,2 |
| 6.3 Финансируемые из бюджетов всех уровней | 19,24 | 0,4 |
| 6.4 Прочие организации | 30,6 | - |
| 7. Уровень потерь к объему отпуска воды, % | 34,6 | 0,02 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Объем реализации холодной воды в 2020 году составил 215,4 тыс. м3. Объем потерь воды при реализации составил 34,62 тыс. м3.

Потери воды из водопроводной сети – совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении.

Неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой абонентами.

Утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях.

Скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети.

Естественная убыль воды – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствием естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды.

На сегодняшний день учет объема воды, подаваемой в сети поселений, осуществляется приборами, установленными на магистральных водоводах. Кроме того, на территории города приборами учета оснащена большая часть абонентов.

Таблица 1.3.1.1.1. Оснащенность приборами учета на территории города Нолинск

| № пп. | Группа | Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| 1. | Артезианские скважины | 1 | 100 |
| 2. | Население | 5470 | 75 |
| 3. | Юридические организации | 149 | 100 95 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в городе Нолинске можно разделить на:

Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды составило 215,4 тыс.м3/год, в средние сутки 590,13 м3/сут, в сутки максимального водопотребления 767,17 м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в
таблице 1.3.2.1.

Таблица1.3.2.1.Результаты анализа структурного территориального баланса

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление м3/сут | Максимальное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Нолинск | 215,4 | 590,13 | 767,17 |

1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города

Питьевая вода, отпускаемая в распределительную сеть следующими основными группами потребителей:

- Население;

- Бюджетные организации;

- Иные организации, представленные в основном общественными зданиями, учреждениями соцкультбыта и т.п.;

- Собственные хозяйственно-питьевые нужды организаций, осуществляющих водоснабжение поселений;

- Самовольно присоединившиеся к системам водоснабжения потребители, потребляющие неучтенные расходы воды (таковых не выявлено).

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице1.3.3.1.

Таблица1.3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой воды

| Показатели по группам потребителей | 2020 тыс. м³/год |
| --- | --- |
| Жилой фонд | 164,9 |
| Бюджетные организации | 19,64 |
| Прочие организации | 30,9 |
| Собственные нужды предприятий | 3,098 |
| Итого: | 218,538 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в городе Нолинске является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению, в среднем по городу, видно, что население использует 75 % всей поданной воды в сеть.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в городе Нолинске нормы удельного водопотребления, установленные распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 21 декабря  августа 2015 года №102-р, приведены в таблице1.3.4.1.

Таблица1.3.4.1. Нормы удельного водопотребления

| № группы | Степень благоустройства многоквартирного дома, этажность | Норматив по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях МКД (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением |  |  |  |  |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем | 7,56 | 3,28 | 4,28 | 7,56 |
| 1.2. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500-1550мм, душем | 7,46 | 3,23 | 4,23 | 7,46 |
| 1.3. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200мм, душем | 7,36 | 3,17 | 4,19 | 7,36 |
| 1.4. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | 4,66 | 1,67 | 2,98 | 4,66 |
| 1.5. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | 6,36 | 2,62 | 3,74 | 6,36 |
| 1.6. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | 3,38 | 1,08 | 2,3 | 3,38 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением |  |  |  |  |
| 2.1. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными,унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем | 7,56 | - | 7,56 | 7,56 |
| 2.2. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500-1550мм, душем | 7,46 | - | 7,46 | 7,46 |
| 2.3. | Многоквартирные и жилыедома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200мм, душем | 7,36 | - | 7,36 | 7,36 |
| 2.5. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | 4,66 | - | 4,66 | 4,66 |
| 2.6. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | 6,36 | - | 6,36 | 6,36 |
| 2.7. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами | 3,86 | - | 3,86 | 3,86 |
| 2.8. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными | 3,15 | - | 3,15 | 3,15 |
| 2.9. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами | 3,10 | - | 2,59 | 2,59 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы) |  |  |  |  |
| 3.1. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем | 7,56 | - | 7,56 | - |
| 3.2. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем | 7,56 | 3,28 | 2,28 | - |
| 3.3. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500-1550мм, душем | 7,46 | - | 7,46 | - |
| 3.4. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200мм, душем | 7,36 | - | 7,36 | - |
| 3.5. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | 4,66 | - | 4,66 | - |
| 3.6. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами без душа | 3,9 | - | 3,9 | - |
| 3.7. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | 6,36 | - | 6,36 | - |
| 3.8. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами | 3,86 | - | 3,86 | - |
| 3.9. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | 3,86 | 1,23 | 2,62 | - |
| 3.10. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными | 3,15 | - | 3,15 | - |
| 3.11. | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными | 3,15 | 1,23 | 3,15 | - |
| 3.12. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами | 1,26 | - | 1,26 | - |
| 3.13. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами | 2,39 | - | 2,39 | - |
| 3.14. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, душем | 3,1 | - | 3,1 | - |
| 3.15. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | 3,95 | - | 3,95 | - |
| 4 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением |  |  |  |  |
| 4.1. | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные общими душевыми, раковинами, унитазами | 4,88 | 1,0 | 2,98 | 4,88 |
| 4.2. | Многоквартирные дома (общежития) с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, общими душевыми, раковинами, унитазами | 4,88 | - | 4,88 | 4,88 |
| 4.3. | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | 3,18 | 0,96 | 2,23 | 3,18 |
| 4.5. | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами | 3,26 | 1,38 | 1,88 | 2,41 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения |  |  |  |  |
| 5.1. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками кухонными | 3,15 | - | 3,15 | - |
| 5.2. | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,26 | - | 1,26 | - |
| 5.3. | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 0,91 | - | 0,91 | - |

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Учитывая, что в 2020 году общее количество проживающих в городе составило 9579 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 164,9 тыс.м3, удельное потребление холодной воды составило 46,27 л/сут или 1,43 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» городе Нолинске необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет 75 %. Имеется потребность в доустановке приборов коммерческого учета в отдельных жилых домах частного сектора.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Таблица 1.3.5. Оснащенность приборами учета на территории города Нолинск

| № пп. | Группа | Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| 1. | Артезианские скважины | 1 | 100 |
| 2. | Население | 5470 | 75 |
| 3. | Юридические организации | 149 | 100 |

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Нолинск

Производственная мощность системы водоснабжения – максимальное количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки, исходя из производительности водозаборных скважин.

Результаты анализа прогнозируемых объемов воды, планируемых к подъему на ВЗУ по годам, с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения приведены в таблице1.3.6.1.

Таблица1.3.6.1.Результаты анализа резервов и дефицитов производственных мощностей

| № п/п Источник водоснабжения Тип водоприемного устройства | Дебит, м3/ч, | Максимальная водопроизводительность, м3/сутки | Максимальный нормативный расход, м3/сутки | Резерв(+) / дефицит (-), м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по системе централизованного водоснабжения ООО «Родник»: | 66,0 | 1560,0 | 916,3 | +643,7 |
| Итого по системе централизованного водоснабжения ООО «Ремзавод» | 10,0 | 46,9 | 28,54 | +18,36 |
| Итого: | 76,0 | 1606,9 | 944,84 | 662,06 |

В период с 2021 по 2031 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, так же достаточный резерв сохраниться и до 2031г.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При расчете прогнозных балансов потребления питьевой и технической воды использовались следующие исходные данные:

1.	Прирост численности населения на территории города Нолинск на период до 2031 года;

2.	Сведения о вновь строящихся объектах промышленности, а также об объектах, планирующих на перспективу до 2031 года увеличить объем водопотребления;

3.	Сведения о территориях, подключаемых к централизованным системам водоснабжения на перспективу до 2031 года;

4.	Удельное среднесуточное (за год) водопотребление;

5.	Величины водопотребления различных типов абонентов централизованных систем водоснабжения на территории города Нолинск за базовый 2020 год. Данные показатели предоставлены ресурсоснабжающими организациями, осуществляющей деятельность в сфере централизованного водоснабжения по установленному тарифу. Объемы потребления воды рассматриваются в разрезе каждой отдельной системы водоснабжения и представлены в п.3.2 данного раздела.

Согласно стратегии социально-экономического развития существенное  увеличение числа жителей (постоянного населения) на расчётный срок не предполагается .В настоящее время стоит задача обеспечения жителей города благоустроенным жильём. На территории города  должны быть выделены зоны для нового капитального строительства.

Увеличение численности может произойти за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и в большей степени - миграционного прироста, определяющегося заселением нового жилого района малоэтажной застройки для жителей с постоянной регистрацией.

Прогнозные балансы потребления воды в городе Нолинске рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и представлены в таблице 1.3.7.

Водоснабжения населенных пунктов в существующей̆ застройке предусматривается от существующих на текущий момент ВЗУ.

Основной упор при развитии системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Проектом предлагается использование автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Таблица 1.3.7. Структура прогнозного потребления питьевой воды по группам абонентов на территории города Нолинск

| Потребители | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. Поднято воды из скважин | 328,9 | 328,90 | 325,55 | 323,18 | 319,88 | 314,77 | 310,95 | 306,48 | 302,33 | 297,70 | 293,46 | 289,58 |
| 2. Объем отпуска воды в сеть | 218,498 | 219,318 | 220,138 | 220,958 | 221,788 | 222,608 | 223,438 | 224,278 | 225,108 | 225,948 | 226,798 | 227,638 |
| 3. Расход воды на коммунально-бытовые нужды | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 |
| 4. Отпущено воды, всего | 215,4 | 216,22 | 217,04 | 217,86 | 218,69 | 219,51 | 220,34 | 221,18 | 222,01 | 222,85 | 223,70 | 224,54 |
| 6. Отпущено воды по категориям потребителей: | 215,4 | 216,22 | 217,04 | 217,86 | 218,69 | 219,51 | 220,34 | 221,18 | 222,01 | 222,85 | 223,70 | 224,54 |
| 6.1 Котельные, предприятия | 0,3 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
| 6.2 Население | 164,9 | 165,6 | 166,2 | 166,9 | 167,6 | 168,2 | 168,9 | 169,6 | 170,3 | 170,9 | 171,6 | 172,3 |
| 6.3 Финансируемые из бюджетов всех уровней | 19,64 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 |
| 6.4 Организации | 30,6 | 30,75 | 30,85 | 30,94 | 31,03 | 31,12 | 31,22 | 31,31 | 31,40 | 31,50 | 31,59 | 31,69 |

1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

Расчет фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление воды за 2020 года составило 215,4 тыс.м3/год, в средние сутки 590,13 м3/сут, в сутки максимального водопотребления 767,17 м3/сут. К 2031 году ожидаемое потребление составит 224,54 тыс. м3/год, в средние сутки 615,17 м3/сут, в максимальные сутки расход составил 866,18м3/сут.

1.3.9. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды

Водоснабжение города Нолинска представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на следующие технологических зоны:

• зона централизованного водоснабжения (ООО «Родник):каптаж родников и скважины №45475-действующая,545906,61481-резервные;

• зона централизованного водоснабжения (ООО «Ремонтный завод») :скважины №58946-действующая,58947-резеврная;

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен на
рисунке1.3.9.1.

Рисунок1.3.9.1. Анализ территориальной структуры

|  | 66% Каптаж родников 3% Скважина ООО «Ремзавод» 31% Скважина ООО «Родник» (№45475) |
| --- | --- |

1.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 1.3.7.

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2020 году потери воды в сетях ХПВ составили 110,42 тыс.м3 или 34,6 % от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Столь высокие потери связаны предположительно с заниженной реализацией воды и износом водопроводной сети, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по техническому аудиту системы водоснабжения и ремонту сетей водоснабжения.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, таких как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Диаграмма перспективных потерь питьевой воды приведены на рисунке1.3.11.

Рисунок1.3.11.1. Диаграмма перспективных потерь воды

Уменьшение потребления водного ресурса населением предполагается за счет убыли численности населения, а также снижением среднего показателя потерь системы централизованного водоснабжения.

1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2031 год приведены в таблице 1.3.7.

1.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Производительность станции водоподготовки должна рассчитываться исходя из условия равномерной работы в течение суток максимального водопотребления, причем должна предусматриваться возможность отключения отдельных сооружений для профилактического осмотра, чистки и текущего капитального ремонта в соответствии с п. 9.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Полный расход воды, поступающий на станцию, следует определять с учетом расхода воды на собственные нужды станции. Ориентировочно среднесуточные (за год) расходы воды на собственные нужды станций водоподготовки приняты: при повторном использовании промывной воды в размере 4% от количества воды, подаваемой потребителям, без повторного использования – 10%, для станции умягчения – до 30% согласно п. 9.6 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При анализе рынка водоподготовительных установок различных производителей и типов схемой приняты ВПУ, требующие расход воды на собственные нужды около 30% от необходимого объема очищенной воды.

Расчет требуемой мощности источников водоснабжения и водоподготовительных установок приведен в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13. Расчет требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, с разбивкой по годам

| Потребители | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 | Забор, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Поднято воды из скважин,тыс.м3 | 328,90 | 325,55 | 323,18 | 319,88 | 314,77 | 310,95 | 306,48 | 302,33 | 297,70 | 293,46 | 289,58 |
| Годовой объем реализуемой воды, тыс.м3 | 219,318 | 220,138 | 220,958 | 221,788 | 222,608 | 223,438 | 224,278 | 225,108 | 225,948 | 226,798 | 227,638 |
| Среднесуточный объем воды тыс.м3/сут. | 0,599 | 0,601 | 0,603 | 0,605 | 0,608 | 0,610 | 0,612 | 0,614 | 0,617 | 0,619 | 0,621 |
| Требуемая производительность очистных сооружений, тыс.м3/сут. | 0,676 | 0,679 | 0,682 | 0,684 | 0,687 | 0,689 | 0,692 | 0,694 | 0,697 | 0,700 | 0,702 |

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Понятие гарантирующей ресурсоснабжающей организации в системе водоснабжения и водоотведения введено Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Согласно определению, данному в последней редакции, гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Зона действия гарантирующей организации – одна централизованная система холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории поселения, сельского поселения, в границах которых гарантирующая организация обязана осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение любых обратившихся к ней абонентов.

На основании п. 2 ст. 12 ФЗ № 416, организация наделяется статусом гарантирующей ресурсоснабжающей организации, если к ее сетям присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.

Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (п.4, ст.12 ФЗ № 416).

Гарантирующая организация в течение шести месяцев с даты наделения ее данным статусом обязана направить абонентам, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения и которые не имеют соответствующего договора с этой организацией, предложения о заключении договоров холодного водоснабжения, договоров водоотведения (единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения) (п.8, ст.7 ФЗ № 416).

Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения (п.5, ст.12 ФЗ № 416).

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключают с гарантирующими организациями договоры холодного водоснабжения (п. 2, ст.7 ФЗ № 416).

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к закрытой системе горячего водоснабжения, заключают договоры горячего водоснабжения с организацией, эксплуатирующей эту систему (п. 3, ст.7 ФЗ № 416).

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают с гарантирующими организациями договоры водоотведения. Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией (п. 5, ст. 7 ФЗ № 416).

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п.5, ст.12 ФЗ № 416).

Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций (п.6, ст.12 ФЗ № 416).

До определения гарантирующей организации, а также в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 ФЗ № 416, договоры холодного водоснабжения и водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, к водопроводным и канализационным сетям которой подключены (технологически присоединены) объекты капитального строительства абонента.

В настоящий момент на территории города Нолинска одна организация наделена статусом гарантирующей организации – ООО «Родник.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение города Нолинска питьевой водой, отвечающей требованиям современных нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу услуг водообеспечения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2031 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, применительно к городским территориям требуется принятие дополнительных мер, направленных:

- на создание среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития городских территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только самих городов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

- улучшения проектирования жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования жилища;

- обеспечить население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения, установки контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в проектах этих объектов.

При разработке схемы водоснабжения учтено, что надлежит:

- централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для перспективных населенных пунктов и объектов производства;

- для сохраняемых на расчетный период предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях.

Водоснабжение города организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления города планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории города сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- скважины и водонапорной башни;

- скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения  заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации муниципального образования, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

На первый этап 2021-2025 год;

Замена резервуара  водонапорной башни, переход на без башенное водоснабжение нагорной части города, с использованием частотных регуляторов, на насосных станция первого и второго подъёмах;

Реконструкция насосной станции второго подъема;

Строительство водопровода по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до ул. Ленина д. 21 (150 метров)

Газификация и монтаж отопления станции 1го подъема

Установка регуляторов перепада давления на магистральных водоводах

Строительство водопровода (закольцовка) по ул. Первомайская от ул. Ленина до ул.Советская (300 метров)

Обустройство скважины № 4547 с заменой трубопровода на подземный, с установкой расходомера

Реконструкция сетей водоснабжения д100мм (200 метров, 2 колодца)

Газификация зданий очистных сооружений

На второй этап2026-2031 год;

Проведение технического аудита сетей системы водоснабжения;

Создание системы диспетчеризации и автоматизации;

Строительство станций водоподготовки;

Реконструкция существующих сетей водоснабжения;

Строительство новых сетей водоснабжения.

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Проведенный анализ показал, для обеспечения надежности питьевого водоснабжения города необходима реконструкция существующих трубопроводов системы водоснабжения, а также реконструкция насосных станций первого и второго подъема.

1.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В результате проведенного анализа системы водоснабжения города Нолинска выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а так же на участках перспективного строительства на улице Заводская, ввиду наличия в муниципальном образовании планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.

1.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2020 году потери воды в сетях ХПВ составили 110,42 тыс.м3 или 34,6 % от общего количества поднятой воды на ВЗУ. В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

- Проведение технического аудита сетей водоснабжения.

- Замена ветхих водопроводных сетей.

- Создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

1.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Анализ показал, что в настоящее время необходимо улучшить  качество воды поставляемой потребителям по некоторым скважинам, в связи с этим необходимо строительство станций водоподготовки.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации показал, что необходимо построить новую скважину на ул. Заводская. К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется. Все действующие объекты системы водоснабжения находятся в работоспособном состоянии.

Эксплуатация скважин более рекомендованного срока, приводит к заиливанию фильтрующей колонны, снижению дебета, ухудшению качества воды. Поэтому предлагается предусмотреть реконструкцию артезианских скважин.

При дальнейшей эксплуатации существующих скважин необходим ремонт и замена парка погружных насосов с целью повышения надежности водозабора, а также энергосбережения при подъеме воды.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Проведенный анализ ситуации в городе Нолинске показал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления  водоснабжением города.

В городе Нолинске необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных сооружениях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигается эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения всех потребителей населенных пунктов.

Основными результатами внедрения АСОДУ является:

- Поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; контроля состава подземных вод согласно план-графика.

- Сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций.

- Сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

- Возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение входят в основные стратегические направления приоритетного технологического развития.

Наиболее доступный и распространенный способ экономии водных ресурсов — оптимизация потребления. Ключевыми мероприятиями оптимизации потребления холодной воды является установка приборов учета.

Оснащение жилых домов и многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов позволяет потребителям:

- оплачивать фактический объем потребляемых ресурсов;

- отказаться платить за коммунальный ресурс низкого качества (нормативные параметры коммунальных ресурсов при предоставлении жилищно-коммунальных услуг установлены ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»);

- эффективно экономить на коммунальных ресурсах.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию (при этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими для коммунальной квартиры приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии).

До 1 января 2013 года, в отношении жилых домов и многоквартирных домов, вышеуказанные организации обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, если указанные объекты не были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в установленный срок (до 01.01.2012г.). Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указанных организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета.

Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ (ПП РФ от 12.02.1999г. №167) класс точности приборов учета воды не регламентируется. Для установки в жилищном фонде, как правило, применяются крыльчатые приборы учета холодной и горячей воды (до 90оС) с изолированным от воды счетным механизмом (счетчики-сухоходы). Счетчики должны быть сертифицированы Государственным реестром средств измерений Госстандарта РФ.

Установка приборов учета воды обязательна. В ФЗ №261 «Об энергосбережении» закреплена обязанность собственников помещений установить счетчики до 01.07.2013г. во всех многоквартирных домах, жилых, дачных или садовых домах с централизованной подачей ресурсов.

Собственник, желающий установить приборы учета воды, может заключить со специализированной организацией договор на установку приборов учета воды, в котором оговаривает конкретные услуги (проектирование, монтаж-наладка, техническое обслуживание и т.д.). Потребитель либо специализированная организация по его поручению выполняют монтаж поверенного счетчика.

Счетчики холодной воды имеют межповерочный интервал от 5 лет службы, а счетчики горячей воды проверяются от 4 лет службы.

Важно отметить, что в соответствии с приказом Минрегиона России от 29.12.2011г. № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета» (например, установка приборов учета невозможна без реконструкции, капитального ремонта или прокладки новых систем).

Согласно п. 3 ст. 9.16 КоАП РФ несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов является административным правонарушением.

Согласно Федеральному закону РФ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все объекты нового строительства, подключаемые к централизованным системам согласно договоров оснащены приборами учета и учет потребляемого ресурса, ведется по установленным приборам. Учет потребляемого ресурса, организациями с образованием юридического лица согласно заключенным договорам, должен также осуществляться по приборам учета.

Согласно предоставленным данным коммерческий учет потребления абонентами холодной и горячей воды осуществляется только с помощью индивидуальных приборов учета. Котельные оборудованы приборами коммерческого учета тепловой энергии отпускаемой потребителям.

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности города Нолинска приборами учета приведены в таблице1.4.5.1.

Таблица1.4.5.1. Обеспеченность приборами учета

| № пп. | Группа | Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| 1. | Артезианские скважины | 1 | 100 |
| 2. | Население | 5470 | 75 |
| 3. | Юридические организации | 149 | 100 |

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, микрорайонам,для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования г. Нолинска с их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 
города Нолинска показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории города. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Проведенный анализ показал, что в городе Нолинске строительство резервуаров чистой воды планируется только на станции 1 подъема, строительство насосных станций не планируется.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в городе Нолинске
планируется строительство новой скважины на территории планируемого к застройке микрорайона.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории города Нолинска сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций очистки воды, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн.

Промывка фильтров станций водоподготовки должна осуществляется чистой водой в соответствии с проектной периодичностью. Для сброса промывных вод необходимо использование хозяйственно-бытовой канализации населённого пункта, которая отводит принимаемые стоки на канализационные очистные сооружения.

Сбросные воды для котельного оборудования загрязняются, как правило, в основном взвесью, кислотами, щелочами и нейтральными солями. Количество сточных вод зависит, как от схемы обработки воды, так и от количества содержащихся в исходной воде и удаляемых при обработке загрязнений, от качества реагентов (коагулянта, извести, поваренной соли). В основном, шлам сточных вод ВПУ(далее - водоподготовительных установок) – это продукт известкования и коагуляции природной воды, сырье и устойчивые смеси – это отход 5 класса опасности (практически не опасен) и может быть вывезен на полигон твердых бытовых отходов. Объем загрязненных вод достаточно мал, поэтому после удаления взвешенных веществ путем отстаивания или выпаривания они разбавляются технической водой и сбрасываются в канализацию.

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки» следует предусматривать очистку на локальных очистных сооружениях производственных сточных вод, загрязненных механическими и другими примесями, перед выпуском в наружную сеть канализации или направлять эти сточные воды на шлакозолоотвал.

Непосредственный сброс сточных вод водоподготовительных установок в водоемы недопустим из-за резко переменных значений pH, а также высокого содержания в них грубодисперсных примесей и солей. В настоящее время сточные воды водоподготовительных установок в основном корректируются по показателю, pH, и в некоторых случаях из них непосредственно выделяются грубодисперсные примеси.

1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при строительстве станции водоподготовки в перспективе,при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит кальция). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Общий объем капиталовложений, необходимых в строительство (реконструкцию) объектов систем водоснабжения на территории города Нолинска, составит 33,2467 млн. руб. (без НДС) в ценах 2021 года.

Таблица 1.6. Общий объем капиталовложений, необходимых в строительство (реконструкцию) объектов систем водоснабжения на территории города Нолинска по источникам инвестиций

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий (млн. руб. без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего |
|  |  | указать вид деятель- ности | указать вид деятель-ности |  |
|  |  | Водоснаб-жение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Средства областного бюджета |  |  | 19,521 |
| 2 | Федеральный бюджет |  |  | 10,0987 |
| 3 | Собственные средства предприятий |  |  |  |
| 3.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |
| 3.2 | Средства концессионера |  |  | 3,938 |
| 3.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |
| 3.4 | прочие собственные средства, в т.ч. прибыль прошлых лет |  |  |  |
| 4 | Привлеченные средства |  |  |  |
| 4.1 | кредиты |  |  |  |
| 4.2 | займы организаций |  |  |  |
| 4.3 | прочие привлеченные средства (кредиты,займы) |  |  |  |
| 5 | Местное бюджетное финансирование |  |  |  |
| 6 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  |  | 33,2467 |

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах водоснабжения и водоотведения на территории города Нолинска выполнена в соответствии со следующими документами:

- Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения «Прейскурант на потребительную единицу строительной продукции для объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» (ЦИТП, 1988 г.);

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений», утвержденное приказом ЦНИИэП инженерного оборудования Госархитектуры СССР от 6 ноября 1990 года №23;

- Укрупненные нормативы цен строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ № 643 от 30.12.2011.

Для приведения инвестиционных затрат к уровню цен соответствующих лет применены индексы-дефляторы инвестиций, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2031 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013 с учетом корректировок на краткосрочный период 2021-2022 гг.

Точная стоимость капиталовложений, необходимых в строительство (реконструкцию) объектов систем водоснабжения на территории города Нолинска будет определена после проведения предпроектных работ.

Графики финансирования мероприятий по развитию систем водоснабжения, эксплуатируемых различными ресурсоснабжающими организациями, приведены в таблице 1.6.1.

Таблица1.6.1. Динамика совокупной потребности в капитальных вложениях в мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения на территории города Нолинска

| № | Наименование мероприятия | Всего стоимость, тыс. руб. | Стоимость вложения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | Индекс-дефлятор инвестиций |  | 1,031 | 1,029 | 1,029 | 1,031 | 1,034 | 1,041 | 1,048 | 1,056 | 1,063 | 1,070 | 1,078 |
|  | То же, к базовому году |  | 1,28 | 1,318 | 1,356 | 1,398 | 1,438 | 1,442 | 1,447 | 1,451 | 1,455 | 1,460 | 1,464 |
| 1. Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и экспертиза смет по ремонту и строительству сетей водоснабжения сетей на территории города Нолинска | 1140 |  | 450 | 370 | 290 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция/строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водопровода по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до ул. Ленина д. 21 (150 метров) | 244 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Газификация и монтаж отопления станции 1го подъема | 423 | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка регуляторов перепада давления на магистральных водоводах | 291 |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство водопровода (закольцовка) по ул. Первомайская от ул. Ленина до ул.Советская (300 метров) | 409,5 |  | 60 | 349,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обустройство скважины № 4547 с заменой трубопровода на подземный, с установкой расходомера | 363 |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция сетей водоснабжения д100мм (200 метров, 2 колодца) | 1785,2 |  |  |  | 446,3 |  | 446,3 |  | 446,3 |  | 446,3 |  |
| 2.7 | Газификация зданий очистных сооружений | 423 | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция насосной станции второго подъема | 5000 |  |  |  | 2780 | 2220 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Строительство новой скважины на ул. Заводская | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станций водоподготовки | 6000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация системы диспетчеризации в системе водоснабжения, установка водомерных узлов. | 4000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение технического аудита сетей системы водоснабжения | 9000 | 728 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 4.2 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на базовый год | 930 |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | Всего | 33246,7 | 1574 | 1665 | 7630,5 | 7427,3 | 6854 | 2648,3 | 911 | 1357,3 | 911 | 1357,3 | 911 |

## 1.7. Характеристика плановых значений показателей развития централизованной системы водоснабжения

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения определены в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Для получения перспективных значений целевых показателей развития системы водоснабжения необходимо проведение мероприятий, описанных в Разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» настоящей Схемы. Данные мероприятия можно классифицировать по следующим направлениям:

  - Мероприятия по повышению качества питьевой воды;

  - Мероприятия по повышению надежности и бесперебойности водоснабжения;

  - Мероприятия по улучшению качества обслуживания абонентов;

  - Мероприятия по увеличению показателей эффективности использования ресурсов.

К мероприятиям по повышению качества питьевой воды могут быть отнесены: строительство сооружений водоподготовки, замена ветхих сетей.

К мероприятиям по повышению надежности и бесперебойности водоснабжения может быть отнесена замена участков водопровода, исчерпавших нормативный срок службы, которая должна повлечь за собой снижение аварийности на сетях водопровода и уменьшение процента изношенных водопроводных сетей.

К мероприятиям по улучшению качества обслуживания абонентов могут быть отнесены: подключение к системе централизованного водоснабжения новых абонентов, повышение охвата абонентов приборами учета, внедрение системы диспетчеризации.

К мероприятиям по увеличению показателей эффективности использования ресурсов могут быть отнесены: сокращение потерь воды в сетях водопровода за счет реконструкции трубопроводов; мероприятий, направленных на поиск и устранение утечек, снижение энергопотребления на нужды водоснабжения путем внедрения устройств частотного регулирования электроприводов насосов на насосных станциях и др.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения применяются для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по реализации инвестиционной программы, а также в целях регулирования тарифов.

Так как инвестиционная программа разрабатывается в целом по ресурсоснабжающей компании и тариф на услуги устанавливается для организации, существующие и перспективные целевые показатели определены для гарантирующих организаций в сфере холодного питьевого водоснабжения.

Таким образом, согласно Приказу Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр, к целевым показателям организаций, оказывающих услуги холодного питьевого водоснабжения относятся:

- Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;

- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды.

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таблице1.7.1.

Таблица1.7.1. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения на территории города Нолинск

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | Ед/км | 1,3 | 1,3 | 1,23 | 1,21 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 34,6 | 34,6 | 34,0 | 31,1 | 30,5 | 27,6 | 25,0 | 21,0 | 19,3 | 18,6 | 17,0 | 15,0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой при подъеме, в технологическом процессе подготовки питьевой воды и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,38 | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Определение бесхозяйной вещи дано в статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

Согласно ГК РФ, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую собственник отказался.

Механизм признания вещи бесхозяйной предусмотрен п.3 ст.225 ГК РФ. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.

Таким образом, для установления права муниципальной собственности на бесхозяйную вещь требуется судебное делопроизводство.

Определение организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов систем водоснабжения и водоотведения регламентировано Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 7 декабря 2011 года (ст.8).

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Затраты организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов учитываются тарифным органом при утверждении тарифов. При снижении качества воды на бесхозяйных объектах эксплуатирующая эти объекты организация обязана в установленные законом «О водоснабжении и водоотведении» сроки устранить неисправности объектов с целью приведения качества воды к нормативному.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Таким образом, эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения вправе осуществлять гарантирующая организация либо организация, к сетям которой примыкают бесхозяйные объекты и если гарантирующая организация не определена.

1.8.1.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В границах территории города Нолинска бесхозяйные сети не выявлены. Для определения трасс и характеристик бесхозяйных сетей необходимо проведение технического обследования имеющихся сетей водоснабжения и их инвентаризации.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Глава 2. Схема водоотведения города Нолинска Кировской области

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения города Нолинска

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Нолинска и деление территории на эксплуатационные зоны

Системы водоотведения для каждого муниципального образования имеют важное  экономическое и экологическое значение. Системы водоотведения устраняют негативное  последствие воздействия на окружающую природную среду сточных вод, которые после  очистки сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с  системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от различных категорий зданий без  ограничения обеспечивают санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни  людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при  нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить образующиеся сточные  воды, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока на рельеф местности или в  водные объекты. Это позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей  среды и избежать ее загрязнения.

Водоотведение города Нолинска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения города Нолинска является неполной раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Дополнительно в сети водоотведения происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации поселения.

Водоотведение города Нолинска представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

Сети водоотведения –11,2 км

Канализационные насосные станции – 3 шт.

Очистные сооружения канализации – 1 шт.

На территории города Нолинска действует централизованная система водоотведения.

- Централизованная система канализации г. Нолинска с отводом стоков на очистные сооружения

Жители приусадебной застройки, многоквартирных и блокированных домов части города  пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Техническое обследование централизованных систем водоотведения выполняется в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр. «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Требования к проведению технического обследования централизованных систем водоотведения, определенные данным приказом, определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем водоотведения.

Цели проведения технического обследования централизованных систем водоотведения определяются в соответствии с положениями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Объектами технического обследования в соответствии с Требованиями являются все объекты централизованных систем водоотведения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Задачами проведения технического обследования являются:

- обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения;

- определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения;

- получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоотведения проводится организациями, осуществляющими водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

При проведении технического обследования организация, осуществляющая водоотведение, проводит предусмотренные Требованиями действия в том числе в отношении соответствующих бесхозяйных объектов.

Обязательное техническое обследование проводится:

- один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

- при разработке организацией, осуществляющей водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

- при принятии организацией, осуществляющей водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

Состав работ, порядок проведения технического обследования и согласования результатов технического обследования выполняется в соответствии с Требованиями, установленными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 августа 2014 г. № 437/пр.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем водоотведения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоотведение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, и подготовки проекта плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения была исследована документация, содержащая сведения:

- о техническом состоянии канализационных сетей и элементов сети;

- об аварийности сооружений, канализационных сетей, уровне несанкционированного притока в сети и т.д.;

- о сроках эксплуатации и износе сетей и сооружений;

- о качестве сточных вод, выпускаемых в водные объекты региона;

- иная техническая документация, характеризующая объекты систем централизованного водоотведения.

Ясно выраженный склон рельефа в одном направлении определил простую схему расположения канализационных коллекторов.

В проекте предусматривается сеть коллекторов идущих по параллельным улицам вдоль склона. Таким образом канализационная сеть города имеет вид гребенки. Крупные коллекторы объединяются в один главный коллектор, который отводит сточные воды всего города на очистные сооружения, расположенные в пойме реки Вои ниже города. Главный коллектор предусмотрен из труб диаметром 400 мм, отводные коллекторы диаметром 300 мм, а остальная часть сети из труб диаметром 200 мм, за исключением очень небольшой части из труб диаметром 250 мм. Все трубы предусмотрены керамические, канализационные. Весь массив города канализуется самотечной сетью, для чего предусмотрено значительное заглубление (до 6,5 метров) коллектора по ул. Советская .

Общая протяженность сетей 12 километров (при проектировании). Расположенные у северной окраины города промышленные предприятия самотечной сетью канализовать невозможно, поэтому для них и для улицы П-Бульварной предусмотрена насосная станция перекачки №1.

Собранные канализационной сетью сточные воды города по напорному коллектору длиной 9м подаются главной насосной станцией на радиальные песколовки. Насосная станция диаметром 7 м и глубиной подводящего коллектора 5 м, выполнена по т.п.4-18-602. В приемной камере насосной станции установлена решетка с ручным удалением отбросов.

Очистные сооружения состоят:

- Главная насосная станция

- Радиальные песколовки

- Двухъярусные отстойники

- Канальный биофильтр

- Вторичный отстойник – контактный резервуар

- Иловые площадки

- Береговой выпуск

Существующая схема очистки:

Сточная вода, собирающаяся в приемной камере главной насосной станции, насосами подается на песколовки с круговым движением воды. Далее вода поступает на три двухъярусных отстойника. После них осветленная вода собирается в четвертом двухъярусном отстойнике, служащим сборным резервуаром. Из двухъярусного отстойника вода насосом, установленном в здании биофильтра, подается на биофильтр. После биофильтра стоки поступают в контактный резервуар и далее на выпуск в реку Воя (категория водопользования – рыбохозяйственная 1 категории).

Водоотведение осуществляется круглосуточно в течение всего года.

Объем стока составляет:

- Проектный суточный расход - 1300 мЗ/сут.

- Существующий суточный расход - 419,4 мЗ/сут.

Сброс сточных вод осуществляется за чертой  населённого пункта Нолинка . Аварийный выпуск сточных вод в р.Воя опломбирован.

Таблица 2.1.2. Характеристики канализационных насосных станций на территории города Нолинска

| Наименование канализационной насосной станции | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- |
| КНС РМЗ | 2СМ.80.50-200б2 | 1 |
| КНС ул. Дзержинского | Grundfos SLV/65/80/22/2 50DC | 2 |
| КНС ул.Б.Чиркова | CM/8050-200 | 2 |
| КНС №1 | 4 НФ-9 СМ-80.50-200-2 | 2 |

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения города Нолинска можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:

- Централизованная система канализации г. Нолинска с отводом стоков на очистные сооружения.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях города Нолинска для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. Влажность является основным фактором определяющим объем осадка. Поэтому основной задачей обработки осадка является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транспортабельного продукта. Для уменьшения влажности осадка и его объема служат иловые площадки. Иловые площадки не являются объектом размещения отхода.

Анализ ситуации показал, что на очистных сооружениях г. Нолинска принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых площадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды. Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на нижележащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, переходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка иловых карт может занимать несколько лет и зависит от климатических факторов.

За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным процессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты.

После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров).

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (отбросы с решеток), отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (песок с песколовок) вывозится на полигон ТБО.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение производственно-бытовых сточных вод в основном осуществляется самотечными сетями на главную канализационную насосную станцию. Водоотведение производственно-бытовых сточных вод от объектов, расположенных в пониженных местах рельефа осуществляются самотечными сетями на перекачивающие насосные станции, от которых напорными трубопроводами подаются на самотечные участки сети и по ним на главную канализационную насосную станцию.

Протяженность канализационных коллекторов составляет 11,2 км, из них 10 км находятся в ветхом состоянии.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся все сточные воды, образующиеся на территории города Нолинска.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения загрязнения окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами.

Канализационные очистные сооружения города Нолинска в значительной степени отстают от темпов развития, качество сбрасываемых сточных вод не отвечают требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений». Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства города Нолинска- повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений, сбрасываемых стоков, к нормативным показателям, путем закрытия существующих очистных сооружений и перенаправление стоков на вновь построенные современные модульные центральные очистные сооружения, отвечающие  требованиям очистки и энергосбережения.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования города Нолинска показал, что большая часть города в настоящее время не оборудована централизованной системой канализации.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Нолинск

Проведенный анализ системы водоотведения на города Нолинска выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения города являются:

- износ сооружений и сетей составляет 90%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- низкий процент обеспеченности централизованной системой водоотведения;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям очистки и энергосбережения на очистных сооружениях.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Результаты анализа территориального баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1. Территориальный баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Нолинск |  |  |  |  |
| 1. | Централизованное водоотведение | 153,1 | 419,45 | 545,28 |

Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.2.1.2.

Таблица 2.2.1.2. Структурный баланс поступления сточных вод

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем стоков | тыс.м3/год | 153,1 |
| 1 | от населения | тыс.м3/год | 110,78 |
|  |  | % | 72,3 |
| 2 | Внутрицеховые нужды | тыс. м3/год | - |
|  |  | % |  |
| 3 | Бюджетные предприятия | тыс. м3/год | 21,3 |
|  |  | % | 27,6 |
| 4 | Прочая реализация на сторону | тыс. м3/год | - |
|  |  | % |  |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный поверхностный сток – отведение дождевых, талых и

поливочных вод по естественному уклону местности в кюветы дорог, овраги, непосредственно в реки, ручьи, пруды и иные водные объекты.

Нерешенной проблемой остается проблема с отводом атмосферных осадков, образованных в результате таяния большого количества снега, накопленного в продолжительный зимний период, что приводит к частичному затоплению территорий.

Оценка фактического притока неорганизованного стока включает в себя оценку притока дождевых вод, поступающих с поверхности рельефа местности

Отвод поверхностных вод предусматривается по рельефу, в сторону существующих водоотводных канав. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Результаты анализа сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов показал, что приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города Нолинска осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию города Нолинска с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Нолинска произвести не представляется возможном, в связи отсутствием сведений о поступлении сточных вод за последние 10 лет. В случае предоставления данных, раздел может быть дополнен.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города Нолинск

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения территории города Нолинска

| №п/п | Технологическая зона водоотведения | Суммарное водоотведение, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Жилая и общественно-деловая застройка города Нолинска | 419,4 | 421,5 | 423,6 | 425,7 | 427,9 | 430,0 | 432,1 | 434,3 | 436,5 | 438,7 | 440,8 |
| 2 | Неучтенные расход (10%) | 41,94 | 42,15 | 42,36 | 42,57 | 42,79 | 43,00 | 43,21 | 43,43 | 43,65 | 43,87 | 44,08 |
| 3 | Водоотведение с учетом неучтенных расходов | 461,34 | 463,65 | 465,96 | 468,29 | 470,64 | 472,99 | 475,35 | 477,73 | 480,12 | 482,52 | 484,93 |

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что среднесуточное водоотведение к 2031 году составит 484,93 м3/сут или 176,9 тыс. м3/год.

2.3. Прогноз объема сточных вод

При расчете перспективных балансов водоотведения использовались следующие исходные данные:

- Прирост численности населения на территории города Нолинск на период до 2031 года;

- Сведения о строящихся объектах, планирующих на перспективу до 2031 года увеличить объем водопотребления;

- Сведения о территориях, подключаемых к централизованным системам водоснабжения на перспективу до 2031 года, а также вновь создаваемых системах;

- Удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых стоков.

Согласно п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

В первую очередь планируется строительство/реконструкция очистного сооружения строительсвто сетей водоотведения.

Среди мероприятий первоочередного значения необходимо предусмотреть оборудование всей жилой застройки, расположенной в границах водоохранной зоны, водонепроницаемыми выгребами до подключения их к сети централизованного водоотведения. Вывоз жидких бытовых отходов от не канализованной застройки предлагается осуществлять на свалку ЖБО, в последствие на сливную станцию проектируемых очистных сооружений.

Ожидаемое поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения территории города Нолинск приведено в таблице 2.2.5.1.

В ходе разработки схемы водоотведения было установлено, что Генеральным планом не предполагается значительное увеличение числа на расчётный срок.

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2020 год | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованное водоотведение | 153,1 | 176,9 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения г. Нолинск представлена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1. Структура существующего и перспективного территориального баланса

| № п.п. | Год | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| г. Нолинск |  |  |  |
| 1 | 2021 | 110,78 | 42,32 |
| 2 | 2022 | 113,00 | 42,40 |
| 3 | 2023 | 115,26 | 42,47 |
| 4 | 2025 | 117,56 | 42,53 |
| 5 | 2026 | 119,91 | 42,58 |
| 6 | 2027 | 122,31 | 42,62 |
| 7 | 2028 | 124,76 | 42,65 |
| 8 | 2029 | 127,25 | 42,67 |
| 9 | 2030 | 129,80 | 42,67 |
| 10 | 2031 | 132,39 | 44,51 |

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соответствии с Генеральным планом города.

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлен в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1. Результаты расчета требуемой мощности

| № п.п. | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут | Среднесуточный объем стоков поступающих на КОС м3/сут | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Нолинск |  |  |  |  |
| 1 | 2021 | 1300 | 419,5 | 67,7 |
| 2 | 2022 | 1300 | 425,7 | 67,3 |
| 3 | 2023 | 1300 | 432,1 | 66,8 |
| 4 | 2025 | 1300 | 438,6 | 66,3 |
| 5 | 2026 | 1300 | 445,2 | 65,8 |
| 6 | 2027 | 1300 | 451,9 | 65,2 |
| 7 | 2028 | 1300 | 458,6 | 64,7 |
| 8 | 2029 | 1300 | 465,5 | 64,2 |
| 9 | 2030 | 1300 | 472,5 | 63,7 |
| 10 | 2031 | 1300 | 484,7 | 62,7 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов элементов централизованной системы водоотведения возможно произвести на основании результатов гидравлического расчета системы водоотведения города.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), гидравлические расчеты централизованной системы водоотведения производится на основании электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Целью гидравлического расчета является определение пропускной способности существующих трубопроводов, уклонов трубопровода, скорости движения жидкости, степени наполнения и глубины заложения трубопроводов.

Для подготовки базы данных и графической части электронной модели централизованной системы водоотведения города Нолинска использовалась геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург.

Для проведения гидравлического расчета на основании электронной модели необходим ряд данных (геодезическая отметка трубопроводов и колодцев, высота каналов, форма водоводов, шероховатость по Маннингу, смещения и перепады в начале и в конце участков, материал трубопроводов и т.д.).

В связи с тем, что вышеперечисленные данные не предоставлены либо имеются в муниципальном образовании не в полном объеме, предложено выполнить ряд изыскательских мероприятий, направленных на восстановление схем с нанесенными сетями и отметками трубопроводов, данных по материалам, смещениям и перепадам на участках.

Результаты изыскательных мероприятий учесть при последующей актуализации схемы для последующего анализа гидравлических режимов централизованной системы водоотведения.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения показал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях КОС имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации, связанные с увеличением производительности, существующих сооружений очистки на улучшение качества сбрасываемой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса очистки стоков.

Имеющийся резерв гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса систем водоотведения г. Нолинска.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения города Нолинска Кировской области на период до 2031 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

- капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция канализационных насосных станций;

- строительство новых очистных сооружений;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомендованы следующие мероприятия:

Первый этап 2021-2025 г.г.:

- реконструкция КНС;

- реконструкция существующих трубопроводов;

- строительство новых  очистных сооружений.

Второй этап 2026-2031г.г.:

- строительство новой КНС;

- строительство новых сетей канализации.

- реконструкция существующих сетей.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

2.4.3.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

Протяженность канализационных коллекторов в городе Нолинске составляет 11,2 км, из них 10 км находятся в ветхом (аварийном) состоянии, в связи с чем, необходимо:

- Провести реконструкцию существующих сетей.

2.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях города Нолинска , где оно отсутствует.

Канализованием охвачено малая часть жилой застройки города Нолинска, а остальные жители  пользуются выгребными ямами, в связи с чем, необходимо:

- Строительство новых сетей канализации с учетом существующей и перспективной застройки.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ ситуации в городе показал, что основными запланированными мероприятиями по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения города Нолинска являются:

-	строительство новых  очистных сооружений;

-	строительство новой КНС;

- строительство новых канализационных сетей;

- реконструкция КНС;

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проведенный анализ ситуации в городе показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 
предприятия.

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и 
аварий.

- Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического 
процесса.

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Нолинска показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории города. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в Приложении 2 к схеме водоснабжения и водоотведения города Нолинска.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таблице 2.4.7

Таблица 2.4.7. Границы охранных зон

| Инженерные сети | Расстояние, м, от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент ов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути |  | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ | Св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация(бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропроводы |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. примечание 2 | 1,5 | 1-2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1-5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Самотечные (безнапорные) сети канализации проектируются, как правило, в одну линию. При параллельной прокладке самотечных коллекторов канализации следует рассматривать устройство перепускных трубопроводов на отдельных участках (где это возможно), для обеспечения их ремонта в аварийных ситуациях;

Допускается перепуск в аварийные резервуары (с последующей откачкой) либо, при согласовании с органами санэпиднадзора, в дождевые коллекторы, оборудованные очистными сооружениями на выпусках. При перепусках в дождевые коллекторы должны предусматриваться затворы, подлежащие опломбированию.

Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

Расположение сетей на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься согласно СП42.13330.

Напорные трубопроводы канализации следует проектировать с учетом характеристик транспортируемой сточной жидкости (агрессивность, повышенное содержание взвешенных частиц и т.п.). Необходимо предусматривать дополнительные мероприятия и конструктивные решения, обеспечивающие оперативный ремонт или замену участков трубопроводов в процессе эксплуатации, а также применение соответствующей незасоряющейся трубопроводной арматуры.

Отвод сточной воды от опорожняемого участка при ремонте следует предусматривать без сброса в водный объект - в специальную емкость с последующей перекачкой в канализационную сеть или вывозом автоцистерной.

Проектирование коллекторов глубокого заложения, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, необходимо выполнять согласно СП43.13330.

Наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается.

При укладке канализационных трубопроводов за пределами населенных пунктов и на площадках промпредприятий допускается наземная или надземная прокладка трубопроводов с обеспечением необходимых требований надежности эксплуатации и техники безопасности, с учетом прочностных характеристик трубы при воздействии на ее опоры ветровых нагрузок и пр.

Тип основания трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок, а также прочностных характеристик трубы. Обратная засыпка трубопроводов должна учитывать несущую способность и деформацию трубы

При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования. В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы. При аварии или ремонте одного сооружения перегрузка остальных сооружений данного назначения не должна превышать 8-17 % расчетной их производительности без снижения эффективности очистки сточных вод.

Укладка трубопровода должна осуществляться, руководствуясь СНиП «2.04.03-85», с точным расчетом уклона. Это связано с тем, что, уменьшив или увеличив угол наклона труб, впоследствии можно получить засорение канализационной магистрали твердыми фракциями, а именно:

- укладка труб с малым уклоном приведет к некачественному сливу, вследствие чего будет происходить оседание твердых частиц в трубах, с дальнейшим образованием засоров;

- укладка труб с большим уклоном не позволит воде увлечь твердые включения из-за большой скорости потока.

Считается, что оптимальная скорость воды в канализационном трубопроводе должна быть в пределах 0,7-1 м/с. В связи с этим, нормативными документами установлены оптимальные величины уклона канализационных труб и, в зависимости от диаметра трубы, они варьируются от 0,8-ми до 2-х см/м.п. В частности, для труб диаметром 110 мм уклон должен быть не менее 2 см/м.п., а для труб диаметром 160 мм – 0,8 см/м.п. При монтаже канализационной магистрали не допустим обратный уклон.

Проведенный анализ показал, что в городе Нолинске границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения приведены в Приложении № 2 к схеме водоснабжения и водоотведения города Нолинска.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Проблема защиты водных ресурсов требует системного решения. На сегодняшний день на государственном уровне принято несколько основополагающих документов, которые в комплексе регулируют эту сферу:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Водное законодательство России регулирует отношения в области использования и охраны водных объектов в целях обеспечения прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; поддержание оптимальных условий водопользования; качества поверхностных и подземных вод в соответствии с санитарными и экологическими требованиями; защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; сохранения биологического разнообразия водных экосистем.

Существенный источник загрязнения воды – коммунальное хозяйство поселка. В составе коммунальных стоков наряду с фекальными водами, которые содержат особо опасные для здоровья человека яйца гельминтов, а также болезнетворные микробы и вирусы, имеется много вредных соединений, сбрасываемых предприятиями пищевой промышленности, автомобильного транспорта, общественного питания, торговли. Причем, если в настоящее время по количеству отводимых в водные объекты стоков на первом месте стоит промышленность, то в перспективе, при повышении культуры производства и по мере роста благоустройства поселка и его размера, это соотношение будет изменяться и количество бытовых сточных вод возрастет.

В водном законодательстве нашей страны в основе гигиенических критериев качества воды лежат следующие требования. Вода, используемая населением для питьевых и других целей, должна соответствовать физиологическим потребностям человека по органолептическим свойствам (запах, привкус, окраска) и солевому составу, быть безвредной и безопасной. Действующие гигиенические нормативы выступают научно обоснованным критерием оценки качества воды в водоемах и водотоках, позволяют контролирующим организациям объективно оценить их состояние, в ряде случаев способствуют совершенствованию методов очистки сточных вод многих промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Требования к качеству вод, используемых для хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых нужд, изложены в специальном документе «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Охрана водных ресурсов заключается в запрещении сброса в водоемы и водотоки неочищенных вод, создании водоохранных зон, содействии процессам самоочищения в водных объектах, сохранении и улучшении условий формирования поверхностного и подземного стока на водосборах.

Одним из наиболее ценных свойств природных вод является их способность к самоочищению. Самоочищение вод – это восстановление их природных свойств в реках, озерах и других водных объектах, происходящее естественным путем в результате протекания взаимосвязанных физико-химических, биохимических и других процессов (турбулентная диффузия, окисление, сорбция, адсорбция и т. д.)

Уменьшение концентрации загрязняющих водные объекты неорганических веществ происходит путем нейтрализации кислот и щелочей за счет естественной буферности природных вод, образования труднорастворимых соединений, гидролиза, сорбции и осаждения. Концентрация органических веществ и их токсичность снижаются вследствие химического и биохимического окисления. Эти природные способы самоочищения нашли отражение в принятых методах очистки загрязненных вод в промышленности и сельском хозяйстве.

Несколько десятилетий назад реки благодаря самоочищающей функции справлялись с очищением вод. Теперь же створы водопользования расположены столь плотно, что нередко места сброса сточных вод и водозаборы находятся практически рядом, поэтому разработке и внедрению эффективных методов очистки и доочистки сточных вод, очистки и обезвреживания водопроводной воды уделяется все больше внимания.

Последовательная очистка сточных вод на современных предприятиях предполагает проведение первичной, механической очистки (удаляются легко осаждающиеся и всплывающие вещества) и вторичной, биологической (удаляются биологически разрушающиеся органические вещества). При этом осуществляется коагуляция – для осаждения взвешенных и коллоидных веществ, а также фосфора, адсорбция – с целью удаления растворенных органических веществ и электролиз – для снижения содержания растворенных веществ органического и минерального происхождения. Обеззараживание сточных вод проводится в основном посредством их хлорирования и озонирования. Важный элемент технологического процесса очистки – удаление и обеззараживание образующегося осадка. В некоторых случаях заключительной операцией является дистилляция воды.

Наиболее совершенные современные очистные сооружения обеспечивают освобождение сточных вод от органических загрязнений только на 85-90% и лишь в отдельных случаях – на 95%. Поэтому и после очистки необходимо 6–12-кратное, а часто и большее разбавление их чистой водой для сохранения нормальной жизнедеятельности водных экосистем.

В последнее время разрабатываются и внедряются все более эффективные методы очистки и доочистки сточных вод после их биологической очистки с применением новейших способов обработки стоков: радиационных, электрохимических, сорбционных, магнитных и др. совершенствование технологии очистки сточных вод, дальнейшее повышение степени очистки – важнейшие задачи в области охраны вод от загрязнения.

Необходимо подчеркнуть, что одной из радикальных мер борьбы с загрязнением служит преодоление укоренившейся традиции рассматривать водные объекты в качестве приемников сточных вод. Там, где это возможно, следует исключить в одних и тех же водотоках, и водоемах либо забор воды, либо сброс сточных вод.

Для решения существующей проблемы необходимо строительство канализационных очистных сооружений. Постоянный контроль за работой всех объектов и сооружений системы водоотведения сельского поселения, особое внимание нужно уделять работе очистных канализационных сооружений, в т.ч. предотвращение попадания неочищенных и не нормативно очищенных стоков в систему бытовой канализации.

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Анализ ситуации в системе водоотведения города показал необходимость строительства новых очистных сооружений, которая позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие, так же позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы  водоотведения, можно обеспечить устойчивую работу системы канализации района.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов.

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников.

- Контролем за ходом технологического процесса.

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров.

- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000.

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод.

- Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Анализ показал, что в настоящее время в городе Нолинске утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза избыточного активного ила с иловых площадок в специально отведенные места по договорам вывоза отходов.

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Введенные в эксплуатацию после строительства очистные сооружения позволяют:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах водоснабжения и водоотведения на территории города Нолинска в соответствии со следующими документами:

- Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения «Прейскурант на потребительную единицу строительной продукции для объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» (ЦИТП, 1988 г.);

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений», утвержденное приказом ЦНИИэП инженерного оборудования Госархитектуры СССР от 6 ноября 1990 г. №23.

- Укрупненные нормативы цен строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ № 643 от 30.12.2011.

«Прейскурант на потребительскую единицу строительной продукции для объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» разработан в сметных нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 года, установленных для базисного района (I территориальный район - Московская область).

Для приведения инвестиционных затрат к уровню цен соответствующих лет применены индексы-дефляторы инвестиций, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013 г. с учетом их корректировок на краткосрочный период 2021-2022гг.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для               государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в 
таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1. Динамика совокупной потребности в капитальных вложениях в мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения

| № | Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2021г, тыс. руб. (без НДС) | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | Индекс-дефлятор инвестиций |  | 1,031 | 1,029 | 1,029 | 1,031 | 1,034 | 1,041 | 1,048 | 1,056 | 1,063 | 1,070 | 1,078 |
|  | То же, к базовому году |  | 1,28 | 1,318 | 1,356 | 1,398 | 1,438 | 1,442 | 1,447 | 1,451 | 1,455 | 1,460 | 1,464 |
| - Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство очистных сооружений | 143120 |  | 24560 | 61780 | 56780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение очистных сооружений приборами учета расхода поступающих сточных вод | 1420 |  |  | 950 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по развитию сетей хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство канализационных коллекторов | 10150 |  | 1450 | 4580 | 4120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | реконструкция существующих сетей водоотведения | 10110 |  |  | 1340 | 1250 | 1370 | 2100 | 2350 | 1700 |  |  |  |
| 3. Мероприятия по развитию канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция КНС №1,РМЗ | 6840 |  | 2180 | 3100 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Строительство КНС | 7985 |  |  | 3587 | 4398 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по развитию систем канализации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение инвентаризации, документальное оформление в соответствии с требованиями законодательства. | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Внедрение системы автоматического регулирования и диспетчеризации системы водоотведения | 4400 |  |  |  |  |  | 1600 | 2800 |  |  |  |  |
| 5 | Итого по объектам системы водоотведения на территории города Нолинск СП, тыс. руб., без НДС | 184825 | 200 | 28390 | 75537 | 68778 | 1370 | 3700 | 5150 | 1700 |  |  |  |

2.7.Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

    - Расчет целевых показателей развития централизованных систем водоотведения

Для улучшения значений целевых показателей в сфере водоотведения необходима реализация мероприятий, которые будут способствовать достижению лучших результатов по основным позициям. К таким мероприятиям относятся:

-	сокращение энергоемкости системы водоотведения;

-	модернизация и реконструкция системы водоотведения.

Эффект от реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы водоотведения и, как следствие, улучшение целевых показателей:

-	повышение надежности системы водоотведения;

-	увеличение пропускной способности системы;

-	повышение обеспеченности населения централизованным водоотведением;

-	снижение уровня аварийности;

-	расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-	утверждение инвестиционной программы расширит источники финансирования мероприятий.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения применяются для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

Таким образом, согласно Приказу Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр, к целевым показателям организаций, оказывающих услуги водоотведения относятся:

- Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;

- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения;

- Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод;

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения приведена в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Целевые показатели систем водоотведения на территории города Нолинск

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Факт | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 7,0 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед./км | 1,07 | 1,07 | 0,92 | 0,76 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2,41 | 2,34 | 2,13 | 1,96 | 1,63 | 1,54 | 1,39 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоотведение и эксплуатирующая канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоотведение.

В границах каждой системы органами местного самоуправления назначена гарантирующей организацией та организация, к водопроводным сетям которой подключены абоненты. После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

В границах города Нолинск не выявлено бесхозяйных сетей водоотведения, гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения определено, ООО «Родник».